## Slide 1: Parabolrinnenkollektoren zur solarthermischen Wärmeversorgung im Gewerbe Maximilian Pittermann FH Kufstein Tirol
Quelle: https://www.dlr.de/content/de/bilder/institute/solarforschung/parabolrinnenanlage.jpg?__blob=normal&v=15__ifc1920w

## Slide 2: Gliederung
Ausgangssituation
Vergleich verschiedener Kollektorerträge
Erste Parabolrinnenanlage in Deutschland
Durchschnittliche Wärmegestehungskosten
Datenbeschaffung
Schlussfolgerungen
Vorteile von Parabolrinnenkollektoren

## Slide 3: Ausgangssituation
Klimaschutz als immer größer werdender Faktor
Festlegung verschiedener (klimapolitischer) Maßnahmen
50,9% des Endenergieverbrauchs ist auf den Wärmesektor zurückzuführen
Die Entwicklung an erneuerbaren Energien im Wärmesektor ist nicht sehr dynamisch  deutlicher Aufholbedarf notwendig
Chart: 
| Verkehr | Strom | Wärme/ Kälte
 | 656.8 | 517.8 | 1216.7
Chart: 
| Verkehr | Wärme | Strom
Datenreihe 1 | 0.073 | 0.152 | 0.454
Abbildung 1: Endenergieverbrauch nach Sektoren
Abbildung 2: Anteil erneuerbarer Energien
Notes: Treibhausgasneutralität von De. bis 2045
Green Deal, Clean Energy Package, Governance Verordnung
Wärmesektor bietet großes Potential für CST-Anlagen

## Slide 4: Ausgangssituation
aber: Bisher kaum Anlagen zur Wärmeerzeugung in Deutschland/ Mitteleuropa vorhanden
Mangelnde Einschätzung der Betriebstemperaturen
Nicht nur unter hohen Direktstrahlungsverhältnissen
Wenig Betriebserfahrung
Kaum Kosteneinschätzungen von CST-Anlagen

## Slide 5: Vorgehen/ Datengrundlage
Qualitative Interviews
Wirtschaftliche Analyse der Pilotanlage
Vergleich der Kollektorerträge
  Flachkollektor, CPC-Kollektor, Parabolrinnenkollektor
  SolarKeymark-Datenbläter (25°C, 50°C, 75°C)
  ScenoCalc (85°C, 95°C, 100°C)
Vergleich der LCOH
  Sensitivitätsanalyse
Notes: Wie bin ich dabei vorgegangen, um diese Aussagen beleuchten zu können?

## Slide 6: Erste Parabolrinnenanlage in Deutschland
Standort: Mecklenburg Vorpommern
Größe: 6,0 MWth / ca. 13.900 m2 Spiegelfläche
Speicher: Saisonalspeicher – 2.500 MWh / 45.000 m3
Volllaststunden: 980 h/a
Solarer Deckungsgrad: >80%
Ertrag: ca. 5.900 MWh

## Slide 7: Kostenstruktur der Pilotanlage
Capex Kollekorfeld: 330,0 €/m2
  Senkungspotential um ca. 1/3
Betriebskosten bereits auf einem konkurrenzfähigem Niveau
  Pilotprojekt: 4,64 €/m2/a
  Vergleich CPC-Kollektor: 5,20 – 2,60 €/m2/a
  Senkungspotential bei O&M Personalkosten
Betriebskosten abhängig nach rechtlicher Betriebsweise
  Senkung der Opex auf 3,14 €/m2/a ohne eigene Betreibergesellschaft (SPV)
Notes: Buchhaltung, JA  Betriebsform abhängig
Kfm. BF  hier hoch, da regulierter Fonds mit entspr. Anforderungen (Berichtswesen)
Keine Pachtkosten, kein Speicher, kein Fremdfinanzierung

## Slide 8: Erste Parabolrinnenanlage in Deutschland
Projektentwicklung:
Solarlite CSP Technology GmbH
  Hersteller der Parabolrinnenkollektoren
Finanzierung:
Investitionskosten-Förderung i.H.v. 65,0%
Fremdkapital: Bank
Eigenkapital: SAMAG Deutschland GmbH

## Slide 9: SAMAG Deutschland GmbH
Exklusiv mandatierter Investment Adviser und Asset Manager
Alternative Investments und Anlagekonzepte für institutionelle Anleger
Investments im Bereich der erneuerbaren Energien
  Wind, Photovoltaik, Geothermie, Infrastruktur
Investitionsvolumen:
  340 Mio. € in erneuerbare Energien und Infrastruktur
  560 Mio. € in Privat Equity Funds-of-Fund
Maximilian Pittermann
Investment Analyst
Tel: +49 7161/ 98333 12
Mail: pittermann@samag-gmbh.de

## Slide 10: Vergleich verschiedener Kollektorerträge
SolarKeymark Datenbläter für Erträge bis 75°C
Hochrechnung auf 100°C durch ScenoCalc
Aufzeigen von Temperaturschnittpunkten
Vergleichstechnologien: Flachkollektor, CPC-Kollektor, Parabolrinnenkollektor
Flachkollektor oder CPC-Kollektor als direkte konkurrierende Technologie
Abbildung 3: Flachkollektor 1
1 https://www.wagner-solar.com/de/waerme/produkte-waerme/solarkollektoren/euro-l20-l40-mq-ar-flachkollektor
2 https://www.ritter-xl-solar.de/cpc-vakuum-roehrenkollektoren/
3 https://www.solarlite.de/projekt_phitsanulok.cfm
Abbildung 4: CPC-Kollektor 2
Abbildung 5: Parabolrinnenkollektor 3

## Slide 11: Vergleich verschiedener Kollektorerträge
Chart: Betriebstemperatur in °C
| 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100
Wagner EURO L20 AR | 737 | 688.4 | 639.8 | 591.2 | 542.6 | 494 | 456 | 418 | 380 | 342 | 304 | 275.5 | 247 | 220 | 193 | 168
Arcon HTHEATstore 35/08 | 773 | 736.6 | 700.2 | 663.8 | 627.4 | 591 | 559.2 | 527.4 | 495.6 | 463.8 | 432 | 399 | 366 | 341 | 316 | 292
Savosolar SF500-15SG-M | 839 | 791.2 | 743.4 | 695.6 | 647.8 | 600 | 561.2 | 522.4 | 483.6 | 444.8 | 406 | 367.5 | 329 | 300.5 | 272 | 245
Kloben Aton G 22-0 | 742 | 722.8 | 703.6 | 684.4 | 665.2 | 646 | 627.2 | 608.4 | 589.6 | 570.8 | 552 | 525 | 498 | 479.5 | 461 | 443
Ritter XL 19/49 | 773 | 752.2 | 731.4 | 710.6 | 689.8 | 669 | 651.2 | 633.4 | 615.6 | 597.8 | 580 | 561 | 542 | 521 | 500 | 478
Ritter XL 15/39 | 697 | 682.8 | 668.6 | 654.4 | 640.2 | 626 | 607.4 | 588.8 | 570.2 | 551.6 | 533 | 513 | 493 | 471.5 | 450 | 429
Solarlite SL 5770 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600
Flachkollektoren (blau)  hohe Erträge bei niederen Temperaturen
CPC-Kollektoren (grün)  effizienter als Flachkollektoren
Parabolkollektor  konstante Erträge
Schnittpunkte:
  Flachkollektoren: 38-50°C
  CPC-Kollektoren: 57-70°C
Temperaturen ab 60°C interessant
Notes: Warmwasser aus hygienischen Gründen über 60°C
Fernwärme 70-95°C

## Slide 12: Durchschnittliche Wärmegestehungskosten (LCOH)
Levelized Cost of Heat = LCOH
Anwendung der vereinfachten LCOH-Berechnung
  ohne: Zinsen, Steuern, Abschreibungen, Restwert
Berücksichtigung aller Kosten und Erträge über die Projektlaufzeit
Kosten des Pilotprojektes und Herstellerangaben

## Slide 13: Durchschnittliche Wärmegestehungskosten (LCOH)
Die Parabolrinne liefert ab folgenden Temperaturen niedrigere LCOH:
  Flachkollektor: ab 72°C
  CPC-Kollektor: ab 86°C
Je niedriger die Betriebstemperatur, desto niedriger die LCOH
Low-Case: geringere Kollektorkosten i.H.v. 230€/m2  niedrigere Schnittpunkte
Unter Mitberücksichtigung der Pachtkosten (5 €/m2) verschieben sich die Schnittpunkte nach unten
Chart: Betriebstemperatur
| 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100
Flachkollektor | 1.58 | 1.6581 | 1.7443 | 1.8399 | 1.9467 | 2.0666 | 2.1841 | 2.3158 | 2.4644 | 2.6333 | 2.8272 | 3.061 | 3.337 | 3.5816 | 3.865 | 4.1826
CPC-Kollektor | 1.8715 | 1.9232 | 1.9779 | 2.0358 | 2.0972 | 2.1624 | 2.2215 | 2.284 | 2.35 | 2.42 | 2.4943 | 2.5787 | 2.6691 | 2.7767 | 2.8933 | 3.0265
Parabolrinnenkollektor | 2.6867 | 2.6867 | 2.6867 | 2.6867 | 2.6867 | 2.6867 | 2.6867 | 2.6867 | 2.6867 | 2.6867 | 2.6867 | 2.6867 | 2.6867 | 2.6867 | 2.6867 | 2.6867
Parabolrinnenkollektor Low-Case | 2.1311 | 2.1311 | 2.1311 | 2.1311 | 2.1311 | 2.1311 | 2.1311 | 2.1311 | 2.1311 | 2.1311 | 2.1311 | 2.1311 | 2.1311 | 2.1311 | 2.1311 | 2.1311
Notes: Low-Case Beachten!

## Slide 14: Vorteile Parabolrinnenkollektoren
Natürlicher Schattenwurf
Segmente werden nicht heiß
Doppelnutzung der Fläche möglich
Regelung der Temperatur
Einbindung in bestehende Infrastruktur
Flächenbedarf

## Slide 15: Schlussfolgerungen
Wärmelieferung über sämtliche Gewerbesektoren hinweg
  Unter Anbetracht benötigter Temperaturniveaus
Die Pilotanlage zeigt, dass in Mitteleuropa/ Deutschland ebenfalls Parabolkollektoren lohnenswert sind
  Zukünftig noch Kostensenkungspotentiale vorhanden
Höhere Wärmeerträge ab 50°C bzw. 70°C
Bereits heute in höheren Temperaturbereichen günstiger als Vergleichstechnologien
  Jedoch ohne Förderung noch nicht wirtschaftlich!
  Flächenkosten haben großen Einfluss

## Slide 16: Abschluss
Parabolrinnenkollektoren können heute bereits einen konkurrenzfähigen Beitrag zum Umweltschutz leisten!
Quelle: https://www.dlr.de/content/de/bilder/institute/solarforschung/parabolrinnenanlage.jpg?__blob=normal&v=15__ifc1920w
Maximilian Pittermann
Investment Analyst
Tel: +49 7161/ 98333 12
Mail: pittermann@samag-gmbh.de

## Slide 17: Annex I: Investitionskosten
Flachkollektor: 221,4 €/m2
CPC-Kollektor: 325,0 – 650,0 €/m2
Parabolrinnenkollektor: 330,0 €/m2
Saisonalspeicher (PTES)
  Referenzprojekt: 35,1 €/m3
  Pilotprojekt: 45,0 €/m3
Chart: Capex €/m2
| Flachkollektor | CPC-Kollektor | Parabolrinnenkollektor
Kollektorkosten | 254.7 | 350 | 330
Planungskosten | 12.7 | 0 | 14.5

## Slide 18: Annex II: Wärmeerzeugung der Pilotanlage

## Slide 19: Annex III: Temperaturbedarf nach Gewerbesektoren