## Slide 1: Stochastische Optimierung eines Batteriespeichers
IEWT 2021
Sarah Wimmeder, Raimund Kovacevic Gerhard Totschnig

## Slide 2: Das WEIZ Campus-StromNetz
WZ 1
WZ 3
WZ 2
WZ 4
Car-Park Area
4 Gebäude, über Direktleitungen verbunden, jährlicher Gesamtverbrauch ~800.000 kWh
insgesamt 240 kWp, jährliche Erzeugung von 264.000 kWh
230 kWh Li-Io Batterie

## Slide 3: Herausforderung bei der Optimierung eines Batteriespeichers
Aufgabe:
  Batterie laden, wenn sonnig / Strompreis ist niedrig
  Batterie entladen, wenn bewölkt/ Strompreis ist hoch
…
Planung
laden
entladen
sonnig
bewölkt
sonnig
bewölkt
ok
ok
Überfluss
Rationierung
Planung
laden
entladen
sonnig
bewölkt
sonnig
bewölkt
ok
ok
Überfluss
Rationierung
Planung
laden
entladen
sonnig
bewölkt
sonnig
bewölkt
ok
ok
Überfluss
Rationierung
Planung
laden
entladen
sonnig
bewölkt
sonnig
bewölkt
ok
ok
Überfluss
Rationierung
Planung
laden
entladen
sonnig
bewölkt
sonnig
bewölkt
ok
ok
Überfluss
Rationierung
Herausforderung:
  Unsicherheit des Wetters, der Strompreise und in weiterer Folge des Verbrauchs

## Slide 4
Problemstellung
Zur Optimierung werden genaue Vorhersagen benötigt
Umso weiter man in die Zukunft schaut, umso ungenauer werden die Vorhersagen
Stimmen diese nicht kann es zu Profiteinbußen kommen
Bei der deterministischen Optimierung hat der Entscheidungsträger „perfect information“
„Scenario Analysis“/ „Monte Carlo“, also wiederholte Lösung des Problems mit verschiedenen Szenarien löst das Problem nicht
Ausweg
Stochastische Optimierung
Keine Vorhersagen benötigt
Unsicherheiten werden berücksichtigt
Warum stochastische Optimierung

## Slide 5: Struktur des Problems
Über
S
F
Mehrstufiges stochastisches Optimierungsproblem
t=1
t=2
t=3
t=T-1
t=T
triff Entscheidung auf der 1. Stufe
triff Entscheidung auf der 2. Stufe
triff Entscheidung auf der 3. Stufe
triff finale Entscheidung
triff Entscheidung auf der T-1 Stufe
zufälliges Ereignis
zufälliges Ereignis
zufälliges Ereignis
…
…

## Slide 6: Problemstellung
Zielfunktion
Erwartungswert
Risikomaß
Leistung
Kapazität
Effizienz
Lebenszeit
Kosten

## Slide 7: Stochastic Dynamic Programming
Lösung eines mehrstufigen stochastischen Optimierungsproblems mit dynamischer Programmierung
bedingte Erwartung
Ct(xt-1,datat-1) = Edata,t|data,t-1[min{ct’xt + Ct+1(xt,datat)| xtЄ Rn,t, At,0xt+At,1xt-1≥bt}]
Sofortige Kosten
Zukünftige Kosten
datat= (ct,At,0,At1,bt)
Voraussetzungen:
Zufälligen Daten können als Markovprozess beschrieben werden
Curse of Dimensionality

## Slide 8: Lattice Konstruktion
Szenario Baum mit 31 Knoten, repräsentiert 16 Szenarios
Szenario Lattice mit 15 Knoten, repräsentiert 120 Szenarios
PV- Produktion
Strom Konsum
Strompreis

## Slide 9: Lattice Konstruktion
Finde optimale Knoten
Minimiere die Wassersteindistanz zwischen den Knoten und der unbedingten Erwartung auf jeder Stufe:
Für jede Stufe t, finde optimale Quantizer
NP- schwer  „stochastic gradient descent“
2. Finde optimale Übergangswahrscheinlichkeiten
Forward Estimation
Backward Estimation
Ziel: Konstruiere ein Szenario Lattice, so dass die optimale Strategie für den Lattice Prozess eine nahezu optimale Strategie für den echten Prozess ergibt.
Voronoi Zellen

## Slide 10: Vergleich: Originaldaten und Lattice

## Slide 11: Definition der betrachteten Szenarien
Parameter | Basis Szenario | Reduzierte Kosten
Kapazität [kWh] | 230 | 230
Effizienz [%] | 98 | 98
Fixkosten [€/kWh] | 920 | 460
Kosten für (Ent-)Ladung [€\kWh] | 0.076 | 0.038
Name | Beschreibung
Static | Deterministisches Problem, Verwendung der Erwartungswerte des stochastischen Prozesses
Clairvoyant | Lösung unter perfekter Voraussicht
Stochastic | Stochastische Lösung mit Risiko neutralem Entscheidungsträger
Strong risk aversion | Stochastische Lösung mit stark Risiko vermeidendem Entscheidungsträger
Weak risk aversion | Stochastische Lösung mit schwach Risiko vermeidendem Entscheidungsträger

## Slide 12: SDDP- Stochastic Dynamic Dual Programming
Ct(xt-1,datat-1) = Edata,t|data,t-1[min{ct’xt + Ct+1(xt,datat)| xtЄ Rn,t, At,0xt+At,1xt-1≥bt}]
Idee:
Approximation der Zielfunktion von unten mit Schnittebenen, die man aus den dualen Variablen erhält

## Slide 13: SDDP- Algorithmus
Vorwärts Durchgang
Rückwärts Durchgang
Generiere N verschiedene Szenarios
Berechne Entscheidungsvariblen
Überprüfe Konvergenzkriterium
Füge N Schnitte auf jeder Stufe hinzu

## Slide 14: Ergebnisse
Stromkonsum übersteigt in den meisten Fällen die PV-Produktion
 Es muss fast immer Strom zugekauft werden
Batterie wird nur geladen, wenn die Strompreise negativ sind
 Kosten der Batterie können Nutzen nicht aufwiegen
Batterie wird immer vollständig ge- oder entladen

## Slide 15: Vergleich der Jährlichen Stromkosten
Chart: 
| static | clairvoyant | stochstic | strong risk averse | weak risk averse
Basis Szenario | 52895 | 52888 | 52889 | 52888 | 52888
Reduzierte Batteriekosten | 52881 | 52849 | 52849 | 52849 | 52849

## Slide 16: Fazit und Ausblick
Batterie
Förderungen
Notfall-sicherung
Blackout Schutz
Regel-reserve
PV-Einspeise-mechanismen
Unterschiedliche Besitzer
Modell
Entscheidungs- variablen
Leistungspreis
Leitungs-kapazität
Optimierung
Gebäude-Lastprofile
Daten
Weiterentwicklung Methodik
Regulatorische Rahmen-bedingungen

## Slide 17: Vielen dank für Ihre Aufmerkrsamkeit!
SARAH WIMMEDER, sarah.wimmeder@ait.ac.at
AIT Austrian Institute of Technology GmbH Giefinggasse 2 | 1210 Vienna | Austria