## Slide 1: DI Margot Grim-Schlink Anita Preisler, MSc. Alina Stipsits, BSc.
Heizlast optimieren
Strategien zur Vermeidung von Überdimensionierung bei Wärmepumpen

## Slide 2: Überdimensionierung als Hürde für den Klimaschutz
Für die Erreichung der Klimaziele ist die Energiewende notwendig
  Effiziente Gebäude mit erneuerbarer Energieversorgung
Überdimensionierung - Wirtschaftlichkeit
  Höhere Investitionskosten
  Höhere Energiekosten sind möglich (nicht zwingend)
  Höhere Wartungs-, Instandsetzungs-, Instandhaltungskosten
  Oft Komfortprobleme
Unnötiger Materialverbrauch und graue Energie
IEWT_2021
09.09.2021

## Slide 3: Status Quo
Normung ist Basis für Planung
  Rechtsicherheit
  Klare Schnittstellen und Standards
  Bilden Stand der Technik ab – zeitgemäß?
  Bietet Sicherheiten zur Einhaltung des Komforts bei ungünstigen Rahmenbedingungen – realistisch?
  Standardisierte Berechnung
IEWT_2021
09.09.2021

## Slide 4: Überdimensionierung ein Problem im Betrieb insbesondere für Wärmepumpen
Geringe Auslastung
  bei mehreren Anlagen manche Anlagen gar nicht im Betrieb
  Durchgehend Teillastbetrieb
Häufiges Takten  erhöhte Wartungs-, Instandhaltungs-, Erneuerungskosten
Lösungsversuche
  Aufwendige Regelkonzepte um Anlagen optimierter zu steuern
  Einbau von Pufferspeichern zur Reduktion des Taktens
  Einbau von zusätzlichen kleineren Anlagen, die das Teillastverhalten besser abdecken
  Zusätzliche Verbraucher (Nebengebäude) mitversorgen
IEWT_2021
09.09.2021

## Slide 5: Normen für die Auslegung von Wärmeerzeugern
Heizlastberechnung
  Seit 03.12.2018:
    ÖNORM EN 12831:2003 – „zurückgezogen“, jedoch Empfehlung des zuständigen Komitees diese zu verwenden
    ÖNORM H 7500-1:2015 – Nationale Ergänzungen zu ÖNORM EN 12831
  Seit 01.07.2014:
    ÖNORM H 7500-3:2014 Vereinfachtes Verfahren
  Derzeit sollte nicht angewendet werden:
    ÖNORM EN 12831-1:2018 – Status „gültig“, es gibt jedoch einen Verkaufsstopp bis Widersprüche in der Norm behoben sind
Auslegung von Wärmepumpen
  ÖNORM H 5151-1:2010 – Planung von zentralen Warmwasser-Heizungsanlagen mit oder ohne Warmwasserbereitung
  ÖNORM EN 12828:2014 – Planung von Warmwasser-Heizungsanlagen
IEWT_2021
09.09.2021

## Slide 6: Überdimensionierung als Folge der Standardberechnung der Heizlast
Definierte ungünstige Rahmenbedingungen
  Norm-Außentemperatur tiefste Zweitagesmittel, das 10-mal in 20 Jahren erreicht oder unterschritten wird  Auslegung des Systems auf sehr seltene Fälle
  Wärmebrückenzuschlag angegebene Werte für moderne Gebäude viel zu hoch - aus ÖNORM H 7500
  Wärmegewinne Berücksichtigung von solaren, internen Gewinnen - erst ab ÖNORM EN 12831:2018
  Aufheizleistungen nur dann berücksichtigen, wenn sie zeitgleich zu Norm-Außenbedingungen auftreten - erst ab ÖNORM EN 12831:2018
  Mechanische Lüftung wird berücksichtigt inkl. WRG – ab ÖNORM EN 12831:2018
  Gleichzeitigkeit weder wesentlich kleiner, noch größer als berechnete Gebäude-Heizlast, sonst gute Begründung
  Teillastverhalten wird nicht berücksichtigt
IEWT_2021
09.09.2021

## Slide 7
Empfehlungen

## Slide 8: Vorbereitende Schritte Nutzungsanforderungen
Klare Definition der Nutzung und der Komfortanforderungen
Nutzungszonen (entlang des Raum- und Funktionsprogramms)
Nutzungs- und Nicht-Nutzungszeiten in den einzelnen Nutzungszonen
  unterschiedliche Nutzungszeiten (z.B. Tag- und Abendbetrieb)?
  unterschiedliche Nicht-Nutzungszeiten (z.B. Nacht, Wochenende, Ferien)?
  Zeitprogramm (Abschätzung) für die einzelnen Nutzungen, Nicht-Nutzungen und Nutzungszonen festlegen
Komfortanforderungen
  Temperatur, Feuchte, CO2-Gehalt, weitere nutzungsspezifische Komfort- oder Hygieneanforderungen
  Komfort-Toleranzen
IEWT_2021
09.09.2021

## Slide 9: Optimierte Auslegung nach Norm
Normberechnung ist in jedem Fall durchzuführen (alleine für die Auslegung der Abgabeflächen)
Anpassung Defaultwerte: realistische Rahmenbedingungen und reale Gebäudewerte
Abziehen von weiteren Wärmelieferanten
Einsatz von Spitzenlastsystemen (z.B. E-Heizstab, Fernwärme)
Optimierung des Systems mit zusätzlichen Komponenten für einen optimierten Betrieb
Verwendung der ÖNORM H 5151-1
  Dimensionierung der Wärmeversorgung sowie Einsatz der darin empfohlenen Lastausgleichspeicher
Dimensionierung der Abgabesysteme im Raum
IEWT_2021
09.09.2021

## Slide 10: Optimierte Auslegung nach Norm
Dimensionierung der Verteilleitungen
  Gleichzeitigkeitsfaktoren auf realistische Nutzungsbedingungen anpassen
  Speichermassen berücksichtigen (passende Regelstrategien mitdenken)
Dimensionierung der Anlagengröße
  Gleichzeitigkeitsfaktoren nach realistischen Annahmen anpassen.
  Aufheizleistung kann bei speicherwirksamen Flächenheizungen reduziert werden, da Gebäude in der Nicht-Nutzungszeit nicht bzw. kaum abgesenkt werden.
  Interne Gewinne berücksichtigen, da die Komfortziele nur dann erreicht sein müssen, wenn Personen anwesend sind.
  Wärmebrückenzuschläge dem geplanten Baustandard anpassen.
  Luftdichtheit dem geplanten Baustandard anpassen.
  Betriebszeiten den realistischen Nutzungszeiten anpassen.
IEWT_2021
09.09.2021

## Slide 11: Auslegung nach Betriebsfällen
Bei Norm- und Simulationsberechnung wird erforderliche Heizleistung je Stunde berechnet
Zu wie vielen Stunden wird die volle Leistung benötigt?
Lastspitzen sehr selten
Welche Betriebsfälle gibt es?
Strategien für Auslegung darauf aufbauen
  Spitzenlastsysteme
  Anlagensplitting
  Platzreserven vorhalten
IEWT_2021
09.09.2021
Chart: Jahresdauerlinie: berechnete Gebäude-Heizleistungen
| 0 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 | 3100 | 3200 | 3300 | 3400 | 3500
Back-up | 100 | 55 | 45 | 35 | 27 | 20 | 18 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7.5 | 7 | 6.5 | 6 | 5.5 | 5 | 4.5 | 4 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wärmepumpe | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7.5 | 7 | 6.5 | 6 | 5.5 | 5 | 4.5 | 4 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Quelle: e7

## Slide 12: Optimierte Auslegung mit Simulation
Definition des Ziels und der Rahmenbedingungen für die Simulation müssen in enger Abstimmung mit AuftraggeberInnen, NutzerInnen und PlanerInnen erfolgen
Übergabe aller Annahmen und Rahmenbedingungen, die für die Simulation getroffen wurden, in transparenter Form an die AuftraggeberInnen.
Thermisch-dynamische Gebäudesimulation
Ggf. Simulation von abweichenden prognostizierten Klima- und Nutzungsveränderungen. Risikoabschätzung – insbesondere bei Kühllast entscheidend
Simulation der Wärmequelle (z.B.: Erdsondenfeld)
Auslegung nach Betriebsfällen
Vergleich mit Normberechnung
IEWT_2021
09.09.2021

## Slide 13: Optimierte Dimensionierung mit Haustechnikkomponenten
Modular regelnde Wärmepumpen
Niedertemperaturheizungen
Pufferspeicher
Zusätzliche Wärmepumpe für Warmwasser
IEWT_2021
09.09.2021

## Slide 14: Optimierte Auslegung mit Simulation
Nutzungsanforderungen als Basis für die Verträge, nicht Einhaltung einer NORM
Berechnungen nach Norm plus Gebäudesimulation
Annahme von realistischen Kennwerten
Heranziehen aller vorhandenen Normen
Auslegung der Anlage auf Basis von Betriebsfällen anhand der Jahresdauerlinie
Einsatz von zusätzlichen Komponenten
Herstellen eines guten Gesprächsklimas und Qualitätssicherung in der Planung
Optimierte Dimensionierung weiterhin im Rahmen der gültigen Normen
  Ausschöpfen aller Möglichkeiten im Rahmen der gültigen Normen
Dimensionierung mittels Simulation
  Nutzungsanforderungen als Vertragsgrundlage und nicht die Einhaltung einer Norm
  Gebäudesimulation nicht als alleinige Methode der Dimensionierung heranziehen
  Bestätigen der Annahmen für die Simulation
  Transparente Simulation
Partnerschaftliche Zusammenarbeit
Empfehlung
Sicherstellung der Rechtssicherheit
IEWT_2021
09.09.2021

## Slide 15: Kontakt
Alina STIPSITS
alina.stipsits@e-sieben.at
Zeitersparnis durch automatisierte Berichte
Analysen und Business Charts für mehr Energieeffizienz
für die Erstellung hochqualitativer Energieaudits
intuitiver Web-App für die Vor-Ort-Begehung mit Smartphone oder Tablet
Nächste kostenlose Webinare auf www.yessa.io