## Slide 1: Auswirkungen eines schwankenden Wasserstoffanteils im Erdgas auf die Industrie
Dipl.-Ing. Gregor Berger
Florian Schilling
Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr.techn. Harald Raupenstrauch
WO AUS FORSCHUNG ZUKUNFT WIRD
12. Internationale Energiewirtschaftstagung 2021

## Slide 2: Inhalt
Einleitung
Grundlagen und Methodik
Betrachtete verbrennungstechnische Eigenschaften
Maßnahmen zur Bewältigung schwankender Wasserstoffanteile
Mess- und Regelkonzept zur Anpassung an den Sauerstoffbedarf
Inertgasbeimengung
Fazit

## Slide 3: Einleitung
Wasserstoff als Speicher für Überschüsse aus Erneuerbaren
  Schwankungen des Wasserstoffgehalts bei direkter Einspeisung ins Verteilnetz
  Beeinflussung der verbrennungstechnischen Eigenschaften
Fragestellung der österreichischen Vereinigung für das Gas- und Wasserfach:
  Auswirkungen eines schwankenden Wasserstoffanteils im Erdgas auf Industriebrenner?
  Umgang mit Schwankungen des Wasserstoffanteils im Erdgas?
Monatlich auftretende Überschüsse und Fehlmengen von Wind, PV und Laufwasser für Österreich im Jahr 2030 [1]
Monatlich auftretende Überschüsse und Fehlmengen von Wind, PV und Laufwasser für Österreich im Jahr 2050 [1]

## Slide 4: Grundlagen und Methodik
Betrachtung von verbrennungstechnischen Eigenschaften
  GRI 3.0 Reaktionsmechanismus mit zugehöriger thermodynamischer Datenbank [2]
  Lösung der komplexen Reaktionssysteme: Toolbox Cantera [3]
Zusammensetzung der untersuchten Gase
 | Anteil in Vol.-% |  |  |  |  | 
 | Erdgas [4] | Wasserstoff | Argon | Stickstoff | Kohlendioxid | Luft
CH4 | 97,97 | - | - | - | - | -
N2 | 0,87 | - | - | 100,00 | - | 79,00
CO2 | 0,11 | - | - | - | 100,00 | -
H2 | - | 100,00 | - | - | - | -
O2 | - | - | - | - | - | 21,00
C2H6 | 0,92 | - | - | - | - | -
C3H8 | 0,13 | - | - | - | - | -
Ar | - | - | 100,00 | - | - | -

## Slide 5: Betrachtete verbrennungstechnische Eigenschaften
Verbrennungstechnische Eigenschaft | Toleranz
Sauerstoffbedarf Benötigter Sauerstoff für eine vollständige Verbrennung | +5% / -7%
Reaktionsenthalpie In Wärme umgewandelter Energieinhalt in einem offenen System | +10% / -10%
Adiabate Verbrennungstemperatur Theoretische Temperatur einer Flamme ohne Wärmeabgabe | +80 K / -50 K
Laminare Flammengeschwindigkeit Geschwindigkeit mit der sich eine laminare Flammenfront relativ zur Strömung bewegt | +8% / -8%

## Slide 6: Betrachtete verbrennungstechnische Eigenschaften
Chart: beigemengtes H2 [Vol.-%]
| 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100
Luftzahl 1 | 0.38073 | 0.40599 | 0.43765 | 0.47806 | 0.53087 | 0.60421 | 0.70739 | 0.86643 | 1.1212 | 1.5595 | 2.3453
Luftzahl 1,1 | 0.34503 | 0.36702 | 0.39461 | 0.42947 | 0.47505 | 0.53732 | 0.62653 | 0.76028 | 0.97548 | 1.3526 | 2.0628
Luftzahl 1,4 | 0.207 | 0.22052 | 0.23675 | 0.25824 | 0.28599 | 0.32353 | 0.37563 | 0.45385 | 0.57737 | 0.7985 | 1.2936
Luftzahl 1,3 | 0.25032 | 0.26657 | 0.28615 | 0.31179 | 0.34425 | 0.38956 | 0.4523 | 0.54553 | 0.69561 | 0.96224 | 1.5343
Luftzahl 1,2 | 0.29794 | 0.31736 | 0.34067 | 0.37016 | 0.4092 | 0.46249 | 0.53709 | 0.64909 | 0.82947 | 1.1502 | 1.7909
Verbrennungstechnische Eigenschaft | Möglicher Wasserstoffanteil in Vol.-%
Reaktionsenthalpie | 65
Adiabate Verbrennungstemperatur | 70
Laminare Flammengeschwindigkeit | 10
Sauerstoffbedarf | 4
Vergleich der laminaren Flammengeschwindigkeit bei Beimengung von Wasserstoff zu Erdgas bei verschiedenen Luftzahlen [5]
Mögliche Wasserstoffanteile für betrachtete verbrennungstechnische Eigenschaften [5]

## Slide 7: Maßnahmen zur Bewältigung schwankender Wasserstoffanteile
Verbrennungstechnische Eigenschaft | Einheit | Änderung bei H2-Beimengung | Maßnahme
Sauerstoffbedarf | m³/m³ |  | Mess- und Regelkonzept zur Anpassung an den Sauerstoffbedarf
Volumenspez. Reaktionsenthalpie | kJ/m³ |  | Anpassung der Brenngasmenge
Massenspez. Reaktionsenthalpie | kJ/kg |  | Inertgasbeimengung
Adiabate Flammentemperatur | K |  | 
Laminare Flammengeschwindigkeit | m/s |  | 

## Slide 8: Mess- und Regelkonzept zur Anpassung an den Sauerstoffbedarf
Bestehende Systeme auf Basis der Restsauerstoffmessung
Pneumatisch dynamische Gemischregelung mit Lambdasonde [6]
Aufbau einer elektronischen Verbundregelung für Brenngas/Luft-Gemisch nach EN 12067-2 [7]

## Slide 9: Mess- und Regelkonzept zur Anpassung an den Sauerstoffbedarf
Mögliche Probleme bei Restsauerstoffmessung
  Staubbeladenes Abgas
  Ziehen von Falschluft (vor allem bei älteren Anlagen)
Alternative: Gasanalyse
  Gaschromatographie
  Wärmeleitungsdetektoren
Pneumatisch dynamische Gemischregelung mit Gasanalyse (auf Basis von [6])

## Slide 10: Inertgasbeimengung
Argon:
Edelgas
Kohlendioxid:
Entsteht bei jeder Verbrennung
Carbon Capture and Utilization (CCU)
Stickstoff:
Verfügbarkeit
Stickoxide
Abgas:
Verfügbarkeit
Rußanteil
Ausgewählte Inertgase:
Beeinflussung von verbrennungstechnischen Eigenschaften durch Inertgasbeimengung
Auswahlkriterien für Inertgase:
Hohe molare Masse
Wirtschaftlichkeit
Umweltverträglichkeit
Mögliche negative Auswirkungen auf Anlage und Prozess

## Slide 11: Inertgasbeimengung
Benötigtes Kohlendioxid (links) und benötigter Stickstoff (rechts) für gleichbleibende laminare Flammengeschwindigkeit bei verschiedenen Luftzahlen
20% CO2
24% H2
56% Erdgas
Laminare Flammengeschwindigkeit erfordert die höchsten Inertgasanteile
40% N2
18% H2
42% Erdgas

## Slide 12: Inertgasbeimengung
Benötigter Volumenanteilsbereich von Kohlendioxid für alle verbrennungstechnischen Eigenschaften bei einer Luftzahl von 1,0
Bei Berücksichtigung der definierten Toleranzgrenzen:
Benötigter Volumenanteilsbereich von Stickstoff für alle verbrennungstechnischen Eigenschaften bei einer Luftzahl von 1,0

## Slide 13: Inertgasbeimengung
Benötigter Volumenanteilsbereich von Abgas für alle verbrennungstechnischen Eigenschaften bei einer Luftzahl von 1,0
Bei Berücksichtigung der definierten Toleranzgrenzen:
Benötigter Volumenanteilsbereich von Argon für alle verbrennungstechnischen Eigenschaften bei einer Luftzahl von 1,0

## Slide 14: Fazit
Mess- und Regelkonzept zur Anpassung an den Sauerstoffbedarf
  Bestehende marktreife Konzepte
  Gasanalyse statt Restsauerstoffmessung im Abgas
Inertgasbeimengung
  Kohlendioxid erfordert die geringsten Anteile
  Laminare Flammengeschwindigkeit am schwersten zu beherrschen
  Übergangslösung bis Industriebrenner durch zusätzliche Regeleinrichtungen mit einem variablen Wasserstoffanteil im Erdgas umgehen können
  Möglicher Einsatz bei Netzabschnitten des Verteilnetzes mit erhöhter Wasserstoffeinspeisung

## Slide 15: Literatur
[1] F. Hunecke, C. Perez Linkenheil und P. Heidinger, Österreichs Weg in Richtung 100 % Erneuerbare., Eine Analyse von 2030 mit Ausblick 2050, Energy Brainpool, Berlin, 2019.
[2] GRI-Mech releases, Online verfügbar unter http://combustion.berkeley.edu/gri-mech/releases.html, abgerufen am 20. Oktober 2020.
[3] Cantera 2.3.0, Online verfügbar unter https://cantera.github.io/docs/sphinx/html/about.html, abgerufen am 20. Oktober 2020.
[4] Voestalpine, Interner Bericht, Durchschnittliche Erdgaszusammensetzung am Standort Linz.
[5] Raupenstrauch, H., H. Kern, C. Spijker, D. Egger, G. Berger, A. Streitmayer und R. Kaupa, Projekt Greening the Gas., Verbrennungstechnische und sicherheitsrelevante Anforderungen in Hinblick auf einen erhöhten Biogas- und Wasserstoffanteil im Erdgas, Lehrstuhl für Thermoprozesstechnik an der Montanuniversität Leoben, Leoben, 2019.
[6] Brunklaus, J. H. und J. Stepanek, Industrieöfen, Bau und Betrieb, Vulkan-Verl., Essen, 1994.
[7] Kroner, K. und M. Wicker, Luft/Gas-Verhältnisregelung an industriellen Beheizungseinrichtungen, in: GASWÄRME International (55), 2006.

## Slide 16: Danke für Ihre Aufmerksamkeit!
Dipl.-Ing. Gregor Berger
Lehrstuhl für Thermoprozesstechnik
Montanuniversität Leoben
gregor.berger@unileoben.ac.at
+43 3842 402 5814