## Slide 1
Andreas Weiß
Analyse methodischer Modellierungsansätze im Kontext von Verteilnetzsimulationen

## Slide 2: Agenda
Ausgangslage und Simulationsmodell
1
Vergleich verschiedener Modellierungsansätze im Verteilnetz
2
Quantifizierung notwendiger Zufallsverteilungen
3

## Slide 3: Agenda
Ausgangslage und Simulationsmodell
1
Vergleich verschiedener Modellierungsansätze im Verteilnetz
2
Quantifizierung notwendiger Zufallsverteilungen
3

## Slide 4: Bearbeitete Projekte
„Merit Order Netz-Ausbau 2030“
2014 – 2017
Ziel:
Systematischer Vergleich verschiedener netzoptimie-render Maßnahmen.
„C/sells – Großflächiges Schaufenster im Solarbogen Süddeutschlands“
2017 – 2021
Ziel:
Identifikation des Bedarfs an netzdienlicher Flexibilität. Potenzialbewertung von Flexibilitätsoptionen zur Optimierung des Netz-betriebs.
„München elektrisiert“
2018 – 2022
Ziel:
Bewertung der Auswir-kungen von Elektrofahr-zeugen auf die aktuelle und zukünftige Belastung im Verteilnetz Münchens.
„Bidirektionales Lademanagement“
2019 – 2022
Ziel:
Bewertung der Auswir-kungen und des Potenzials der Integration bidirektional ladender Elektrofahrzeuge im Verteilnetz.
Verschiedene Projekte erfordern verschiedene Optionen der Modellierung/Simulation

## Slide 5: Forschungsfragen?
Durch welche Kriterien werden Modellierungsansätze bei der Simulation von Netzbelastungssituationen im Verteilnetz bedingt?
Welche Vor- und Nachteile gehen mit diesen verschiedenen Modellierungsansätzen einher?
Welchen Einfluss hat die verschiedenartige, zufällige Verteilung von Komponenten und Attributen auf die resultierende Netzbelastung?

## Slide 6: GridSim – Übersicht
Kombiniertes Simulationsmodell zur Bestimmung der Netzzustände durch phasenscharfe Lastflussberechnungen und Energiesystemmodell für Verteilnetze
LVR
rONT
Netzgebiet (NS und/oder MS-Ebene)
Haushaltslasten (3-phasig)
GHD/RLM-Lasten
PV-Anlagen
Hausspeicher
Quartierspeicher
Power-to-Heat-Anlagen
Elektrofahrzeuge
Blindleistungsregelung
Komponenten-Regelung
Spannungslängsregler (LVR)
Regelbarer Transformator (rONT)
Führungsgrößen:
Kosten
Leistung
Spannung
Komponenten:

## Slide 7: Zufall im Modell
Fixierte Verteilung
Zufallsverteilt
Siedlungsstruktur
Verteilung von Gebäuden zu Netzverknüpfungspunkten durch „Zufallsseed Siedlungsstruktur“
Optional:
Veränderung der Aktivität von Komponenten durch
„Zufallsseed Nutzerverhalten“
Optional:
Verteilung von Komponenten und Attributen auf Gebäude durch „Zufallsseed Komponentenverteilung“
Optional:
Veränderung der Aktivität von Komponenten durch
„Zufallsseed Nutzerverhalten“
Verteilung von Komponenten und Attributen auf Gebäude durch „Zufallsseed Komponentenverteilung“
Veränderung der Aktivität von Komponenten durch
„Zufallsseed Nutzerverhalten“
Fixierte Verteilung von Gebäuden zu Netzverknüpfungspunkten
Fixierte Verteilung von Gebäuden zu Netzverknüpfungspunkten
Fixierte Verteilung von Komponenten und Attributen auf Gebäude
Fall 1
Fall 2
Fall 3
Komponenten-verteilung
Nutzerverhalten

## Slide 8: Agenda
Ausgangslage und Simulationsmodell
1
Vergleich verschiedener Modellierungsansätze im Verteilnetz
2
Quantifizierung notwendiger Zufallsverteilungen
3

## Slide 9: Einordnung verschiedener Szenarien und Datengrundlage
r
Status Quo
Zukunft
Vergangenheit
Nachbildung realer Systeme
2017-2020
2017-2020
2015-2017
2017-2018
Modellierung von Szenarien
2030
2040
Potenzial
2030
Unsicherheit
2030
Belastung
real generisch/typisch
Netztopologie
generisch/typisch real
BDL
Status Quo
BDL
Zukunftsszenarien

## Slide 10: Nachbildung realer Systeme
Nachteile:
Hoher zeitlicher Aufwand bei Eingangsdatenaufbereitung
Viele Simulationen für Bewertung regionaler Szenarien notwendig
Vorteile:
Ergebnisse bilden Realität (Status Quo) detailgetreu ab
Entwicklungen und Auswirkungen in realen Systemen können abgeleitet werden
Regionale Tendenzen können durch statistische Auswertung der individuellen Auswertungen ermittelt werde

## Slide 11: Generische Modellierung von Netz und Belastung
Vorteile:
Einfache Bewertung regionaler Szenarien und deren Auswirkungen auf mittlere Netzbelastung
Einfache Bewertung der Auswirkungen verschiedener Regelungen (z. B. Ladesteuerungen von Elektrofahrzeugen)
Nachteile:
Rückschlüsse auf Rückwirkung im individuellen Verteilnetz nur bedingt möglich
Hohe Abhängigkeit von Zufallsverteilungen

## Slide 12: Agenda
Ausgangslage und Simulationsmodell
1
Vergleich verschiedener Modellierungsansätze im Verteilnetz
2
Quantifizierung notwendiger Zufallsverteilungen
3

## Slide 13: Aufbau des Zufallsexperiments
Simulation von jeweils 200 Varianten der zufallsbedingten Verteilung von Komponenten und Attributen
Auswertung von Netzkenngrößen:
  Maximale Auslastung des Transformators
  Minimale Spannung aller Hausanschlüsse
Fall 1
Fall 2
Fall 3
Fixierte Verteilung
Zufallsverteilt

## Slide 14: Statistische Auswertung verschiedener Zufallsverteilungen
Variante | Wertebereich | Mittelwert | Standardabweichung | Median
Ergebnisvariable: maximale Auslastung des Transformators |  |  |  | 
Fall 1 | 42,3 – 111,0 % (Delta 68,7 %) | 62,2 % | 13,3 % | 58,5 %
Fall 2 | 45,1 – 61,6 % (Delta 16,5 %) | 51,6 % | 2,6 % | 51,3 %
Fall 3 | 45,6 – 64,7 % (Delta 19,1 %) | 51,5 % | 2,7 % | 51,4 %
Ergebnisvariable: minimale Spannung aller Hausanschlüsse bzgl. Nennspannung |  |  |  | 
Fall 1 | 82,1 – 96,2 % (Delta 14,1 %) | 93,4 % | 2,4 % | 94,1 %
Fall 2 | 92,3 – 95,5 % (Delta 3,2 %) | 94,0 % | 0,6 % | 94,1 %
Fall 3 | 93,5 – 95,5 % (Delta 2,0 %) | 94,7 % | 0,4 % | 94,8 %
Statistische Auswertung von jeweils 200 Varianten der zufallsbedingten Verteilung von Komponenten und Attributen:
Wie viele Simulation verschiedener Verteilungen sind für bestimmte Genauigkeit notwendig?
Zufallsexperiment zum Ableitung der Streuung von Netzbelastungskenngrößen
Jeweils 1.000.000-faches Ziehen von „k“ Verteilungen (1 bis 50) aus 200 Ergebniswerten (Ziehen ohne Zurücklegen „k“ aus „N“)
Statistische Auswertung der 1.000.000 Ergebnisvariablen für jede Verteilung „k“

## Slide 15: Experiment zur Quantifizierung notwendiger Zufallsverteilungen
Ergebnisvariable ist bei gleichbleibender Anzahl der Komponenten unabhängig von deren Positionierung (Fälle 2 und 3 weisen nahezu gleiche Streuung auf)
Konkret bedeutet dies für z. B. Projekt „Me“, dass durch Simulation von 50 Verteilungen im Fall 1 die max. Transformatorauslastung zu 99.8 % Wahrscheinlichkeit im Bereich von ca. 58 – 66% liegt
Maximale Auslastung des Transformators
Fall 2: Komponentenverteilung
Fall 1: Siedlungsstruktur
Fall 3: Nutzerverhalten

## Slide 16: Experiment zur Quantifizierung notwendiger Zufallsverteilungen
Minimale Spannung aller Hausanschlüsse bzgl. Nennspannung
Fall 2: Komponentenverteilung
Fall 1: Siedlungsstruktur
Fall 3: Nutzerverhalten
Ergebnisvariable ist abhängig von Positionierung der Komponenten (Fall 3 aufgrund der Positionsabhängigkeit mit geringerer Streuung als Fall 2)

## Slide 17
Andreas Weiß M. Sc.
Wissenschaftlicher Mitarbeiter
Forschungsstelle für Energiewirtschaft e.V.
Tel.: +49(0)89 15 81 21– 64
Email: aweiss@ffe.de

## Slide 18
Fragen? Anregungen? Weiteres Vorgehen?
Diskussion